# 复叠式制冷论文摘要

##### 问：复迭制冷的原理及它与一般制冷的区别

答：为什么要用复叠式的制冷系统呢？是因为有一些制冷剂在常温加压的情况下不能够达到临介温度，不能够冷凝成液体。所以为了使用这种制冷剂来制冷，就要附加另一套制冷系统来给它制冷。做个比喻，用R404A和R23来这两种制冷剂来做复叠式制冷系统。R404A的沸点 (101.3KPa, ~C): -46.1

临界温度 ℃： 72.4

临界压力(KPa): 3688.7

R23沸点 ℃ -82.10

冰点 ℃ -155.00

液体密度 kg/m3 430.00

液体密度（20℃） kg/m3 806.6

饱和蒸汽密度（20℃） kg/m3 263.0

临界温度 ℃ 25.90

临界压力 MPa 4.84

- 那么在常温下R23是比较难冷凝成体的，所以用R404A来给它制冷。在一个热交换器里面，一边的系统走R404A制冷剂，R404A在热交换器里面蒸发，另一面走R23，R23在热交换器里面冷凝。由于R23的蒸发度为-46~C，这样就能非常容易的使R23达到临介温度，从而使它冷凝。这样能够做到更低的低温。

##### 问：复叠式制冷的原理

答：复叠式制冷循环是由两种不同的制冷剂、两个或两个以上单级（或双级）制冷系统组合而成的制冷循环，它适用于-70～-130℃的低温装置。

如图1-1所示，复叠式制冷循环主要由高温部分和低温部分两个完整的制冷系统组成。其中，高温部分的蒸发器是低温部分的冷凝器，故称为蒸发冷凝器，其余部分与一般制冷装置基本相同。此外，高温部分一般选用中温制冷剂，而低温部分则选用低温制冷剂。所谓低温制冷剂，是指它在大气压力下具有较低的蒸发温度，但这种低温制冷剂的临界温度很低，故用一般冷却水就不能将其冷凝成液态制冷剂。

" role="figure

图1-1 复叠式制冷循环示意图

- 1.R22冷凝器 2.R22节流阀 3.蒸发冷凝器 4.R12节流阀5.R12蒸发器 6.R12压缩机 7.R22压缩机

- 答：传统的复叠式制冷分为高温级和低温级。高温级的蒸发器，同时又是低温级的冷凝器，将低温级的低温高压制冷剂冷凝！

- 答：双机制冷，降很低的温度用

##### 问：什么叫复叠式制冷，工作原理是什么？

- 答：两个制冷循环叠加在一起，完成不同温区的制冷，两级的可以做到零下60度左右

- 答：复叠式制冷就是两套制冷机组组成，分1级和2级，1级的蒸发器给2级的冷凝器降温，以此达到低温。1级和2级的制冷剂是不同的，如1级F12，2级用F22或者用F13都可以，看你的技术要求来定。

答：“复叠式制冷”是指复叠式制冷机循环系统，工作原理如下：

复叠式制冷机通常由两个单独的制冷系统组成，分别称为高温级及低温级部分。高温部分使用中温制冷剂，低温部分使用低温制冷剂。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝，用一个冷凝蒸发器将两部分联系起来，它既是高温部分的蒸发器，又是低温部分的冷凝器。低温部分的制冷剂在蒸发器内向被冷却对象吸取热量（即制取冷量），并将此热量传给高温部分制冷剂，然后再由高温部分制冷剂将热量传给冷却介质（水或空气）。

参考链接：

- 复叠式制冷_百度百科

答：复叠式制冷循环是由两种不同的制冷剂、两个或两个以上单级（或双级）制冷系统组合而成的制冷循环，它适用于-70～-130℃的低温装置。

如图1-1所示，复叠式制冷循环主要由高温部分和低温部分两个完整的制冷系统组成。其中，高温部分的蒸发器是低温部分的冷凝器，故称为蒸发冷凝器，其余部分与一般制冷装置基本相同。此外，高温部分一般选用中温制冷剂，而低温部分则选用低温制冷剂。所谓低温制冷剂，是指它在大气压力下具有较低的蒸发温度，但这种低温制冷剂的临界温度很低，故用一般冷却水就不能将其冷凝成液态制冷剂。

" role="figure

图1-1 复叠式制冷循环示意图

- 1.R22冷凝器 2.R22节流阀 3.蒸发冷凝器 4.R12节流阀5.R12蒸发器 6.R12压缩机 7.R22压缩机

答：复叠式制冷：

复叠制冷循环将较大的总温差分成两段或几段，根据各段的温度区间选择合适的制冷循环，再叠加，利用高温制冷量来承受低温段的冷凝负荷，从而得到降低制冷温度的方法。

复叠式制冷的工作原理是：

复叠制冷由两个或三个不同工作温度区的独立蒸汽压缩制冷循环组成。以两级复叠制冷循环为例，它由高温级和低温级两部分组成。高温段采用中温工质，低温段采用低温工质，形成两级单级压缩的复叠制冷系统。

扩展资料：

复叠式制冷循环中中间温度的确定应根据制冷系数最大或各个压缩机压力比大致相等的原则。前者对能量利用最经济后者对压缩机气缸工作容积的利用率较高 。

由于中间温度在一定范围内变动时对制泠系数影响并不大，故按各级压力比大致相等的原则来确定中间温度更为合理。

复叠机组停止运转时，由于系统内的温度升高到了环境温度,低温制冷剂全部气化成过热蒸汽,并且将高于规定的最大工作压力，这种情况是不允许的。

因此要在系统中接入一个膨胀容器,以便在停机后大部分的制冷剂蒸汽进入膨胀容器中,膨胀容器可以接到吸气管上，也可以接到排气管上，接到吸气管上时,膨胀容器所需要的容积较小，因而比较合理。

- 参考资料来源：

- 答：因为单压缩机制冷或是单机双级压缩都不能实现太低的温度（受限于制冷剂的性质以及压缩比等）。复叠制冷分为双级复叠、三级复叠（也称传统复叠或经典复叠）和单机自动复叠（一台压机通过多级自复叠换热器将多种制冷剂逐级分凝进行制冷），复叠制冷解决了单一制冷剂本身物性的问题，也解决了压缩比等问题，从而实现了一级为下一级蒸发冷凝换热，下一级又为再下一级换热的目的，从而实现了所需要的超低温。一点个人看法仅供参供

本文来源: https://www.sh-hywin.com/article/a33a3d6edfcae692df56701c.html